## Slide 1: 《四川省公共建筑节能设计标准》 DBJ51/143-2020 宣贯（第四章）
2020.05
四川省工程建设地方标准

## Slide 2
第四部分 供暖通风与空气调节
4.1 一般规定 4.2 冷源与热源
4.3 空调、供暖水系统
4.4 通风、空调风系统

## Slide 3
4.1 一般规定

## Slide 4
4.1 一般规定
条文释义：
4.1.1 建筑的供暖、通风、空调方式应根据项目所在地气候特点、建筑物的用途、规模、使用特性、负荷特性、参数要求、节能措施等因素，通过技术经济综合分析确定。其选用原则应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的相关规定。
供暖、通风与空气调节系统投资较大、运行能耗高；而且不同的系统方式在负荷的适应性、能耗、投资、运行管理方面均有不同特点。因此规定应根据项目的多项因素，通过技术经济综合分析确定供暖、通风、空调方式。
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736各章节中有相应的选用原则规定，应遵循各项规定。

## Slide 5
4.1 一般规定
4.1.2 甲类公共建筑的施工图设计阶段，必须进行热负荷计算和逐项逐时的冷负荷计算。
（强制性条文，与《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.1.1条相同）
4.1.3 符合下列情况之一时，宜采用分散设置的空调装置或系统：
1 全年所需供冷、供暖时间短或采用集中供冷、供暖系统不经济；
2 需设空气调节的房间布置分散；
3 设有集中供冷、供暖系统的建筑中，使用时间和要求不同的房间；
4 需增设空调系统，而难以设置机房和管道的既有公共建筑。
（执行国家标准）

## Slide 6
4.1 一般规定
条文释义：
4.1.4 高寒地区的民用建筑设置供暖设施时，除有废热、工业余热或地热等热源可利用的场所外，供暖方式应采用分散供暖或小型集中供暖。
我国北方传统供暖地区多采用集中供暖方式的原因：
受能源种类和历史发展的影响；
在以煤为能源的供暖系统中，大型锅炉的应用能大幅提高能源利用效率，减少污染物排放。
集中供暖方式的特点：
热源效率略高于分散式供暖方式；
需要耗费更大的管网投资和输送能耗；存在大量的管网损失和过热损失；
热负荷密度小、负荷变化大时，供暖系统负担区域越大，单位面积的能耗越高。
川西高寒地区具体情况：
不产煤，运输成本高，使用不经济；太阳能资源丰富；
作为我国的生态屏障，环境保护重要，不提倡大量消耗化石燃料（煤）；
建筑容积率较低、人均建设用地指标高、建筑全天热负荷波幅大；
提倡充分利用太阳能资源以及其他清洁能源辅助的供暖形式。
高寒地区应选择热惯性小、调控灵活的分散供暖方式或小型集中供暖方式，避免采用小区或城区级别的集中供暖。
（宜以楼栋为单位设置，当建筑体量小且紧邻时，可合用一个小型集中供暖系统）
高寒地区采用大规模的集中供暖系统输送能耗大、过量损失大，在系统适合负荷变化的调控方面不灵活。

## Slide 7
4.1 一般规定
4.1.5 系统冷热媒温度的选取应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50736的有关规定。在经济技术合理时，冷媒温度宜高于常用设计温度，热媒温度宜低于常用设计温度。（执行国家标准）

## Slide 8
4.1 一般规定
4.1.6 当建筑物存在大量余热、余湿及有害物质时，宜优先采取通风措施加以消除。通风设施的设计应遵循下列原则：
1 应优先采用自然通风的方式，当自然通风不能满足要求时，应采用机械通风或自然通风和机械通风结合的复合通风。
2 对建筑物内产生大量热、湿或有害物质的设备，应优先采用局部排风，散发热湿或有害物质的设备宜采用封闭、围挡等措施。当不能采用局部排风或局部排风达不到卫生要求时，应辅以全面通风或采用全面通风。
3 使用时间不同的区域宜各自独立设置机械通风系统。
4 当室内热、湿、有害物质的浓度变化较大时，或机械通风系统与空调系统联锁运行时，机械通风系统的风机可采用多台并联以利于台数控制，或设置风机调速装置。

## Slide 9
4.1 一般规定
条文释义：
4.1.6
在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.1.4条基础上完善了通风设施的设计原则。
强调优先采用通风措施消除室内余热、余湿及有害物质，以降低空气处理能耗、消除室内空气污染。
强调优先采用自然通风方式。不能满足要求时，采用机械通风或自然通风与机械通风结合的方式。
(自然通风：合理适度地优化建筑形式，利用热压和风压形成有组织气流。）
对产生大量热、湿或有害物质的设备，强调优先采用局部排风。不能满足要求时，辅以或采用全面排风。
对使用时间不同的区域，要求系统独立、分别设置，避免不同区域运行时间要求不一致带来的能源浪费。
为应对工况的变化，要求通风量可调（台数控制、风机变速）。
室内热、湿、有害物质浓度的变化:汽车库车辆出入的高低峰时段，锅炉房、冷冻站设备开启及关闭情况；
与空调系统配套运行的机械通风系统：空调季、过渡季的新风量及排风量存在差别;

## Slide 10
4.1 一般规定
条文释义：
4.1.7 高寒地区的民用建筑当夏季有降温要求时，应优先采用通风系统。对于室内余热较大的房间，当采用通风方式无法消除室内余热时，机械送风系统可设置空气冷却装置。空气冷却装置宜采用蒸发冷却技术或利用江水、湖水、地下水等天然冷源冷却。
针对高寒地区的气候特点，规定此地区民用建筑的暖通系统设置原则。
高寒地区夏季空气的焓值低、含湿量低，其室外低焓干燥空气一般可以直接利用来消除室内的热湿负荷;应优先采用通风方式实现建筑在夏季的降温要求。
当房间的室内余热量较大，加大机械通风量不经济或难以实现时，经技术经济比较可在以下几种空气冷却方式中选择：
采用直接蒸发冷却或间接蒸发冷却的方式来降低送风温度；（应用蒸发冷却技术可大量节约空调系统的能耗。
利用江、河、湖水等天然冷源（前提：水体温度较低，当地主管部门同意）
利用地下水作为冷源（前提：地下水资源丰富，水温、水质合适，采取可靠的回灌和防止污染措施；当地主管部门同意）

## Slide 11
4.1 一般规定
条文释义：
4.1.8 机电设备用房、厨房热加工间等发热量较大的房间的通风设计应满足下列要求：
1 机电设备用房宜采用通风消除室内余热，在保证设备正常工作前提下，夏季室内通风计算温度应合理取值；排风口宜靠近散热设备设置；
2 厨房热加工间宜采用补风式油烟排气罩。当夏季采用机械通风无法满足人员对环境的温度要求时，可采用直流式空调送风系统，直流式空调系统宜采用岗位送风。
在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.4.5条基础上进行了完善。
第1款：规定变配电房等发热量较大的机电设备用房夏季室内通风计算温度应合理取值，一般情况不宜低于室外通风计算温度（设备对环境温度有特殊要求的情况除外）。如果夏季室内计算温度取值过低，会造成无法充分利用室外空气消除室内余热，从而耗费制冷能量。
通风设计气流组织应合理，如变配电房的排风口要尽量靠近室内发热量最大的变压器设置。
第2款：厨房的热加工间排除油烟所需风量很大，建议采用补风式油烟排气罩。夏热冬冷地区、温和地区的热加工间夏季仅靠机械通风不能保证人员对环境的温度要求时，一般需要设置空气处理机组降温。由于热加工间空气品质差，通常采用直流式空调系统；直流式空调系统能耗较大，建议采用岗位送风保证人员区域的温度，岗位送风应采用合理的温度取值应合理。

## Slide 12
4.2 冷源与热源

## Slide 13
4.2 冷源与热源
4.2.1 供暖空调冷源与热源应根据建筑规模、用途、建设地点的能源条件、结构、价格以及节能减排和环保政策的相关规定，通过综合论证确定，并应符合下列规定：
1 在技术经济可靠性合理时，有可供利用的废热、工业余热或地热的区域，供暖宜采用上述热源。当上述热源温度较高、经技术经济论证合理时，冷源宜采用吸收式冷水机组。
2 在技术经济合理的情况下，太阳能丰富地区且建筑无大量稳定卫生热水需求时，宜利用太阳能集热系统作为供暖热源。太阳能供暖系统应根据建筑特性及其热环境要求合理设置辅助热源。
3 在技术经济合理及主管部门允许的情况下，有天然地表水等资源可供利用、或者有可利用的浅层地下水且能保证100%同层回灌时，宜采用地表水或地下水地源热泵系统提供冷、热源。
4 当建筑场区内岩土体地质条件适宜时，在技术经济合理的情况下，夏热冬冷地区的中、小型建筑宜采用土壤源热泵系统供冷、供热。
5 夏季供电充足的地区，空调系统的冷源宜采用电动压缩式机组。夏季供电不充足的地区，可采用燃气吸收式冷（热）水机组提供冷、热源。
6 除高寒地区外，城市燃气供应充足的地区，宜采用燃气锅炉、燃气热水机组提供热源。

## Slide 14
4.2 冷源与热源
4.2.1 (续）
7 高寒地区在不具备太阳能利用条件时宜采用空气源热泵系统作为热源。当设置太阳能供暖系统时，宜采用空气源热泵系统作为辅助热源。
8 夏热冬冷地区、温和地区的中、小型空调系统宜采用空气源热泵作为系统冷热源。
9 夏季室外空气设计露点温度较低的地区，宜采用蒸发冷却方式作为空调系统的冷源。应根据当地气候条件选择相适宜的直接蒸发冷却装置或间接蒸发冷却冷水机组。
10 全年进行空气调节，且各房间或区域负荷特性相差较大，需要长时间地向建筑同时供热和供冷，经技术经济比较合理时，宜采用水环热泵空调系统供冷、供热。
11 当电力部门执行分时电价、峰谷电价差较大、经技术经济比较合理时，可采用蓄能系统供冷、供热。
12 天然气供应充足的地区，当建筑的电力负荷、热负荷和冷负荷能较好匹配、能充分发挥冷、热、电联产系统的优势并提高能源综合利用效率且经济技术比较合理时，可采用分布式燃气冷热电三联供系统。
13 具有多种能源的地区，可采用复合式能源供冷、供热。

## Slide 15
4.2 冷源与热源
条文释义：
根据四川的具体情况，在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.2.1条基础上进行了完善。
第1款：热源应优先采用废热或工业余热，可变废为宝，节约资源和能耗。废热、工业余热的利用应先分析其可靠性和长期存在性，经论证能否满足供热、空调的长期需求后，再确定其是否适合作为冷热源。
四川甘孜州地热资源十分丰富，全州18个县除石渠、色达两县尚无温泉外，其他各县均有温泉分布，在地热丰富的地区，宜优先利用此类可再生能源。在地热应用时，应进行水文地质勘探，综合论证其经济性和环境友好型，经可行性研究后方可采用。
第2款：川西、川西南高原冬季太阳能极为丰富，有条件时应充分利用。当建筑物有稳定卫生热水需求时，太阳能应用优先考虑卫生热水系统。由于太阳能的利用与室外环境密切相关，并不是任何时候都可以满足应用需求的，因此太阳能供暖系统的辅助热源应根据建筑物使用特性及对热环境的要求合理设置。
第3款：四川江河湖泊丰富，在技术经济合理的条件下应优先应用可再生能源。
第4款：夏热冬冷地区的建筑空调冷、热负荷的比例相对容易实现土壤全年的热平衡，当建筑场区内岩土体地质条件适宜时，在技术经济合理的情况下，宜采用土壤源热泵系统供冷、供热。
4.2.1

## Slide 16
4.2 冷源与热源
条文释义：
第5款： 电动压缩式机组具有能效高、技术成熟、系统简单灵活、占地面积小等特点，而四川省水电资源理论蕴藏量达1.43亿千瓦，占全国的21.2%，仅次于西藏，是中国最大的水电开发和西电东送基地。因此在电网夏季供电充足的地区，冷源宜采用电动压缩式机组。
第6款： 四川盆地天然气资源丰富，管网完善，天然气价格相对便宜，冬季宜采用燃气锅炉、燃气热水机组提供热源。四川高寒地区由于所处地理位置独特，化石能源短缺，燃油、煤炭、天然气均需由内地运入，交通不便，运输成本高，目前仅少数地区有液化气管网，价格相对较贵，通常用于居民厨房用气，加之高寒地区脆弱的生态环境，不提倡该地区采用天然气提供供暖热源。此外，考虑到吸收式冷水机组的制冷效率和天然气资源为一次能源，建议在电力充足地区宜首先选择电动压缩式机组提供冷源，当电力有限时，可采用燃气吸收式冷（热）水机组提供冷、热源。
第7款： 四川高寒地区除太阳能资源丰富外，水电资源也极其丰富，以阿坝州为例，境内有岷江、大渡河、黄河、嘉陵江四大水系，已查明全州水力理论蕴藏量 1933.4 万 kW，约占全省水能蕴藏量的14%，可开发量约1400万kW，因此，当太阳能利用条件受限时，如建设项目处于河谷地带、城市建筑遮挡严重、卫生热水已经利用太阳能等，应采用空气源热泵系统作为供暖热源或太阳能辅助热源。
第8款： 在夏热冬冷地区、温和地区空气源热泵的全年能效表现较好，因此中、小型建筑推荐使用。
4.2.1

## Slide 17
4.2 冷源与热源
条文释义：
第9款： 四川某些地区夏季温度较高、空气干燥，如小金：夏季空调干球温度为29.7℃、湿球温度为18.2℃、露点温度仅为12.3℃，巴塘空调干球温度为29.4℃、湿球温度为18.6℃、露点温度仅为14.4℃，得荣空调干球温度为30.3℃、湿球温度为18.8℃、露点温度仅为14.2℃，这些地区采用蒸发冷却方式提供空调冷源，一方面可减少制冷能耗，另一方面因不使用CFCs而无污染，属可再生干空气能的高效应用。设计应用时，应根据当地气候条件、项目负荷特点选择直接蒸发冷却装置或间接蒸发冷水机组。一般情况，当室外空气的露点温度低于15℃时，采用间接式蒸发冷却方式，可以得到接近16℃的空调高温冷水，可应用于干工况末端如干式风机盘管、辐射板等。
第10款：水环热泵空调系统是用水环路将小型的水/空气热泵机组并联在一起，构成一个以回收建筑物内部余热为主要特点的热泵供冷、供暖的空调系统。该系统可以实现建筑内部冷、热转移，可独立计量，在需要长时间向建筑同时供冷和供热时，可减少建筑外提供的供热量而节能。但由于水环热泵系统的初投资相对较大、且因为分散设置后每个压缩机的安装容量较小，使得COP值相对较低，从而导致整个建筑空调系统的电气安装容量相对较大，因此，在设计选用时需要进行比较分析。从能耗上看，只有当冬季建筑物内存在明显可观的冷负荷时，才具有较好的节能效果。
4.2.1

## Slide 18
4.2 冷源与热源
条文释义：
第11款： 蓄能系统的合理利用能够转移电力高峰负荷，平衡电网，明显提高城市或区域电网的供电效率，同时也能为用户节省全年运行电费。四川省目前的电价政策（自2018年1月1日起）按丰枯季节、峰谷时段划分，即丰水期为6~10月，枯水期为1月~4月、12月，平水期为5月、11月。 高峰时段为7:00~11:00、19:00~23:00，低谷时段为23:00~次日7:00，平段为11:00~19:00。销售侧丰枯电价调整为枯水期电价上浮5%， 丰水期电价下浮5%。 峰谷分时浮动电价按高峰时段在丰枯浮动基础上上浮50%，低谷时段在丰枯浮动基础上下浮50%。按此电价，应用冰蓄冷系统、低温送风系统、大温差水系统等有一定优势。
第12款： 分布式燃气冷热电三联供系统是利用布置在用户附近，以燃气为一次能源用于发电，并利用发电余热制冷、制热，同时向用户输出电能、热（冷）的分布式能源供应系统。三联供系统的设计应遵循电能自发自用、余热利用最大化的原则，根据冷、热、电、气的价格，经技术经济比较后确定。
第13款： 城市的能源结构若是几种共存，可以采用几种能源合理搭配的复合形式作为空调冷热源，实现能源的梯级利用、综合利用、集成利用，以提高系统的综合能效比、降低运行费用。
4.2.1

## Slide 19
4.2 冷源与热源
条文释义：
4.2.2 除符合下列条件之一外，不得采用电直接加热设备作为供暖热源：
1 电力供应充足，且电力供给侧及相关管理部门鼓励需求侧用电时；
2 采用燃气、煤、油等燃料受到环保或消防限制，且无法利用热泵提供供暖热源的建筑；
3 以供冷为主、供暖负荷非常小，且无法利用热泵或其他方式提供供暖热源的建筑；
4 以供冷为主、供暖负荷小，无法利用热泵或其他方式提供供暖热源，但可以利用低谷电进行蓄热、且电锅炉不在用电高峰和平段时间启用的空调系统；
5 利用可再生能源发电，且其发电量能满足自身电加热用电量需求的建筑。
强制性条文，在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.2.2条基础上完善。
第1款：部分文字修改，明确为电力供给侧及相关管理部门鼓励需求侧用电时，可以采用电直接加热设备作为供暖热源。
第2款：部分文字修改，取消“无城市或区域集中供热”。

## Slide 20
4.2 冷源与热源
4.2.3 除符合下列条件之一外，不得采用电直接加热设备作为空气加湿热源：
1 电力供应充足，且电力供给侧及相关管理部门鼓励需求侧用电时；
2 利用可再生能源发电，且其发电量能满足自身加湿用电量需求的建筑；
3 冬季无加湿用蒸汽源，且冬季室内相对湿度控制精度要求高的建筑。
（强制性条文，与《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015 第4.2.3条相同）

## Slide 21
4.2 冷源与热源
条文释义：
4.2.4 锅炉的设计应符合下列规定：
1 单台锅炉的设计容量应以保证其具有长时间较高运行效率的原则确定，实际运行负荷率不宜低于50%；
2 在保证锅炉具有长时间较高运行效率的前提下，各台锅炉的容量宜相等；
3 当供暖系统的设计回水水温小于或等于50℃时，宜采用冷凝式锅炉；
4 锅炉燃烧器宜选配比例调节型。
在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.2.4条基础上完善。
增加第4款，对锅炉燃烧器的调节类型进行要求。
相比分段式调节（大小火调节）的燃烧器，比例调节型燃烧器调节范围更广，控制精度更高，推荐采用。

## Slide 22
4.2 冷源与热源
条文释义：
强制性条文，在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.2.5条基础上调整。
调整内容为：根据四川的资源情况，取消原表中燃煤锅炉部分。
4.2.5 在名义工况和规定条件下，锅炉的热效率不应低于表 4.2.5 的数值。
锅炉类型及燃料种类 |  | 锅炉额定蒸发量D (t/h) /额定热功率Q (MW) | 
 |  | D≤2 / Q≤1.4 | D＞2 / Q＞1.4
燃油燃气锅炉 | 重油 | 86 | 88
 | 轻油 | 88 | 90
 | 燃气 | 88 | 90
表4.2.5 名义工况和规定条件下锅炉的热效率(%)

## Slide 23
4.2 冷源与热源
条文释义：
4.2.6 高寒地区选用的锅炉应适合高原气候条件的运行，保证锅炉在工程所在地的热效率不低于表4.2.5的规定。
高寒地区大气压力低，空气密度减小，空气中含氧量降低；标准型的锅炉在高寒地区使用会出现燃烧速度降低，热出力减少。燃气燃烧不充分,一方面造成能量浪费，另一方面造成环境污染。从节能环保的目的出发，本条文规定高寒地区选用的锅炉应适合高原气候条件的运行，其在工程所在地的热效率满足表4.2.5的规定。

## Slide 24
4.2 冷源与热源
4.2.7 除下列情况外，不应采用蒸汽锅炉作为热源：
1 厨房、洗衣、高温消毒以及工艺性湿度控制等必须采用蒸汽的热负荷；
2 蒸汽热负荷在总热负荷中的比例大于70%且总热负荷不大于1.4MW。
（执行国家标准）
4.2.8 集中空调系统的冷水（热泵）机组台数及单机制冷量（制热量）选择，应能适应负荷全年变化规律，满足季节及部分负荷要求。机组设计不宜少于两台。当小型工程仅设一台时，应选择调节性能优良的机型，并能满足建筑最低负荷的要求。
在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.2.7条基础上调整。
调整内容为：取消“同类型机组不宜超过4台”规定。
条文释义：

## Slide 25
4.2 冷源与热源
4.2.9 电动压缩式冷水机组的总装机容量，应按本标准第 4.1.2 条的规定计算的空调冷负荷值直接选定，不得另作附加。在设计条件下，当机组的规格不符合计算冷负荷的要求时，所选择机组的总装机容量与计算冷负荷的比值不得大于 1.1。
（强制性条文，与《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.2.8条相同）
4.2.10 采用分布式能源站作为冷热源时，宜采用由自身发电驱动、以热电联产产生的废热为低位热源的热泵系统。（执行国家标准）

## Slide 26
4.2 冷源与热源
4.2.11 采用电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的性能系数(COP)应符合下列规定：
1 水冷定频机组及风冷或蒸发冷却机组的性能系数(COP)不应低于表 4.2.11的数值；
2 水冷变频离心式机组的性能系数(COP)不应低于表 4.2.11 中数值的 0.93倍；
3 水冷变频螺杆式机组的性能系数(COP)不应低于表 4.2.11 中数值的 0.95倍。
类型 |  | 名义制冷量CC(kW) | 性能系数COP(W/W) |  |  | 
 |  |  | 高海拔严寒地区 | 高海拔寒冷地区 | 温和地区 | 夏热冬冷地区
水冷 | 活塞式/涡旋式 | CC≤528 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.20
 | 螺杆式 | CC≤528 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.80
 |  | 528＜CC≤1163 | 5.00 | 5.10 | 5.00 | 5.20
 |  | CC＞1163 | 5.30 | 5.50 | 5.40 | 5.60
 | 离心式 | CC≤1163 | 5.00 | 5.20 | 5.10 | 5.30
 |  | 1163＜CC≤2110 | 5.40 | 5.50 | 5.40 | 5.60
 |  | CC＞2110 | 5.70 | 5.80 | 5.70 | 5.90
风冷或蒸发冷却 | 活塞式/涡旋式 | CC≤50 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.70
 |  | CC＞50 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 2.90
 | 螺杆式 | CC≤50 | 2.70 | 2.80 | 2.70 | 2.90
 |  | CC＞50 | 2.90 | 3.00 | 2.90 | 3.00
表 4.2.11 名义制冷工况和规定条件下冷水(热泵)机组的制冷性能系数(COP)

## Slide 27
4.2 冷源与热源
条文释义：
强制性条文。在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015表4.2.10基础上调整，按四川的气候分区分别规定冷水（热泵）机组的制冷性能系数。
高海拔严寒地区采用国标原表中严寒C区数值，高海拔寒冷地区采用国标原表中寒冷地区数值。
4.2.11

## Slide 28
4.2 冷源与热源
4.2.12 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)应符合下列规定：
1 综合部分负荷性能系数(IPLV)计算方法应符合本标准第4.2.14条的规定；
2 水冷定频机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)不应低于表4.2.12的数值；
3 水冷变频离心式冷水机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)不应低于表4.2.12中水冷离心式冷水机组限值的1.30倍；
4 水冷变频螺杆式冷水机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)不应低于表4.2.12中水冷螺杆式冷水机组限值的1.15倍。
类型 |  | 名义制冷量CC(kW) | 综合部分负荷性能系数IPLV |  |  | 
 |  |  | 高海拔严寒地区 | 高海拔寒冷地区 | 温和地区 | 夏热冬冷地区
水冷 | 活塞式/涡旋式 | CC≤528 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 5.05
 | 螺杆式 | CC≤528 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.55
 |  | 528＜CC≤1163 | 5.75 | 5.85 | 5.75 | 5.90
 |  | CC＞1163 | 5.95 | 6.20 | 6.10 | 6.30
 | 离心式 | CC≤1163 | 5.15 | 5.35 | 5.25 | 5.45
 |  | 1163＜CC≤2110 | 5.50 | 5.60 | 5.55 | 5.75
 |  | CC＞2110 | 5.95 | 6.10 | 5.95 | 6.20
风冷或蒸发冷却 | 活塞式/涡旋式 | CC≤50 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.20
 |  | CC＞50 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 3.40
 | 螺杆式 | CC≤50 | 2.90 | 3.00 | 2.90 | 3.10
 |  | CC＞50 | 3.10 | 3.20 | 3.10 | 3.20
表4.2.12 冷水(热泵)机组综合部分负荷性能系数(IPLV)

## Slide 29
4.2 冷源与热源
条文释义：
4.2.12
在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.2.11条基础上调整。
调整内容为：
按四川的气候分区分别规定冷水（热泵）机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)。
高海拔严寒地区采用国标原表中严寒C区数值，高海拔寒冷地区采用国标原表中寒冷地区数值。

## Slide 30
4.2 冷源与热源
条文释义：
4.2.13 空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）不应低于表4.2.13的数值。对多台冷水机组、冷却水泵和冷却塔组成的冷水系统，应将实际参与运行的所有设备的名义制冷量和耗电功率综合统计计算，当机组类型不同时，其限值应按冷量加权的方式确定。
在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.2.12条基础上调整。
调整内容为：按四川的气候分区分别规定空调系统的电冷源综合制冷性能系数SCOP。
高海拔严寒地区采用国标原表中严寒C区数值，高海拔寒冷地区采用国标原表中寒冷地区数值。
表4.2.13 空调系统的电冷源综合制冷性能系数(SCOP)
类型 |  | 名义制冷量CC(kW) | 综合制冷性能系数SCOP（W/W） |  |  | 
 |  |  | 高海拔严寒地区 | 高海拔寒冷地区 | 温和地区 | 夏热冬冷地区
水冷 | 活塞式/涡旋式 | CC≤528 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4
 | 螺杆式 | CC≤528 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
 |  | 528＜CC＜1163 | 4 | 4 | 4 | 4.1
 |  | CC≥1163 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.4
 | 离心式 | CC≤1163 | 4 | 4.1 | 4 | 4.1
 |  | 1163＜CC＜2110 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.4
 |  | CC≥2110 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6

## Slide 31
4.2 冷源与热源
4.2.14 电机驱动的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)应按下式计算：
IPLV=1.2%×A+32.8%×B+39.7%×C+26.3%×D （4.2.14）
式中：A——100％负荷时的性能系数(W/W)，冷却水进水温度30℃/冷凝器进气干球温度35℃；
B——75％负荷时的性能系数(W/W)，冷却水进水温度26℃/冷凝器进气干球温度31.5℃；
C——50％负荷时的性能系数(W/W)，冷却水进水温度23℃/冷凝器进气干球温度28℃；
D——25％负荷时的性能系数(W/W)，冷却水进水温度19℃/冷凝器进气干球温度24.5℃。
（执行国家标准）

## Slide 32
4.2 冷源与热源
条文释义：
4.2.15 采用名义制冷量大于 7.1kW、电机驱动的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的能效比(EER)不应低于表 4.2.15 的数值。
强制性条文，在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.2.14条基础上调整。
调整内容为：
按四川的气候分区分别规定单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组能效比(EER)。
高海拔严寒地区采用国标原表中严寒C区数值，高海拔寒冷地区采用国标原表中寒冷地区数值。
表4.2.15 名义制冷工况和规定条件下单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组能效比(EER)
类型 |  | 名义制冷量CC(kW) | 能效比EER(W/W) |  |  | 
 |  |  | 高海拔严寒地区 | 高海拔寒冷地区 | 温和地区 | 夏热冬冷地区
风冷 | 不接风管 | 7.1＜CC≤14.0 | 2.70 | 2.75 | 2.70 | 2.80
 |  | CC＞14.0 | 2.65 | 2.70 | 2.65 | 2.75
 | 接风管 | 7.1＜CC≤14.0 | 2.50 | 2.55 | 2.50 | 2.60
 |  | CC＞14.0 | 2.45 | 2.50 | 2.45 | 2.55
水冷 | 不接风管 | 7.1＜CC≤14.0 | 3.45 | 3.50 | 3.45 | 3.55
 |  | CC＞14.0 | 3.30 | 3.35 | 3.30 | 3.40
 | 接风管 | 7.1＜CC≤14.0 | 3.10 | 3.20 | 3.15 | 3.25
 |  | CC＞14.0 | 3.00 | 3.10 | 3.05 | 3.15

## Slide 33
4.2 冷源与热源
4.2.16 空气源、风冷、蒸发冷却式冷水(热泵)式机组室外机的设置，应符合下列规定：
1 应确保进风与排风通畅，在排出空气与吸入空气之间不发生明显的气流短路；
2 应避免污浊气流的影响；
3 噪声和排热应符合周围环境要求；
4 应便于对室外机的换热器进行清扫。
（执行国家标准）

## Slide 34
4.2 冷源与热源
条文释义：
4.2.17 采用多联式空调(热泵)机组时，其在名义制冷工况和规定条件下的制冷综合性能系数IPLV (C) 不应低于表4.2.17的数值。
强制性条文。在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.2.17条基础上调整。
调整内容1：按四川的气候分区分别规定多联式空调（热泵）机组的制冷综合性能系数。
调整内容2：表中规定值比国标4.2.17条要求更严格。
国标表4.2.17对多联式空调（热泵）机组的IPLV（C）值规定偏低。根据对市场现有主流产品技术参数的调研，IPLV（C）值均高于原表中数据；故提高对IPLV（C）限值的要求。
表4.2.17 名义制冷工况和规定条件下多联式空调(热泵)机组制冷综合性能系数IPLV (C)
名义制冷量CC(kW) | 制冷综合性能系数IPLV(C) |  |  | 
 | 高海拔严寒地区 | 高海拔寒冷地区 | 温和地区 | 夏热冬冷地区
CC≤28 | 3.90 | 3.95 | 4.10 | 4.20
28＜CC≤84 | 3.85 | 3.90 | 4.00 | 4.10
CC＞84 | 3.75 | 3.80 | 3.85 | 3.95

## Slide 35
4.2 冷源与热源
4.2.18 除具有热回收功能型或低温热泵型多联机系统外，多联机空调系统的制冷剂连接管等效长度应满足对应制冷工况下满负荷时的能效比（EER) 不低于2.8的要求。（执行国家标准）

## Slide 36
4.2 冷源与热源
条文释义：
4.2.19 采用直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组时，其在名义工况和规定条件下的性能参数应符合表 4.2.19 的规定。
强制性条文。在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.2.19条基础上调整。
表中规定值比国标4.2.19条要求更严格。本条规定的制冷性能参数采用现行国家标准《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》GB29540中的2级能效等级，对应“节能评价值”。
表4.2.19 名义工况和规定条件下直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组的性能参数
名义工况 |  | 性能参数 | 
冷（温）水进/出口温度（℃） | 冷却水进/出口温度（℃） | 性能系数（W/W） | 
 |  | 制冷 | 供热
12/7（供冷） | 30/35 | ≥1.30 | —
—/60（供热） | — | — | ≥0.90

## Slide 37
4.2 冷源与热源
4.2.20 对冬季或过渡季存在供冷需求的建筑，应充分利用新风降温；经技术经济分析合理时,可利用冷却塔提供空气调节冷水或使用具有同时制冷和制热功能的空调（热泵）产品。 （执行国家标准）
4.2.21 采用蒸汽为热源，经技术经济比较合理时，应回收用汽设备产生的凝结水。凝结水回收系统应采用闭式系统。 （执行国家标准）
4.2.22 对常年存在生活热水需求的建筑，当采用电动蒸汽压缩循环冷水机组时，宜采用具有冷凝热回收功能的冷水机组。 （执行国家标准）

## Slide 38
4.3 空调、供暖水系统

## Slide 39
4.3 空调、供暖水系统
4.3.1 空调水系统、供暖水系统应采用闭式循环系统。
条文释义：
闭式循环系统（包括开式膨胀水箱定压的系统）水泵扬程只需克服管网阻力，与开式系统相比更加节能，所以要求采用闭式系统。
水蓄冷（热）系统：
当水池设计水位高于水系统的最高点时，实际上也是本条规定的闭式系统，可以采用直接供冷供热方式。蓄热系统同时应注意采取防止系统汽化措施。
当水池设计水位低于水系统的最高点时，应设置热交换设备，使空调水系统成为闭式系统。
不受本条规定限制的系统：
采用直接蒸发冷却器的系统——空气-水直接接触的开式换热塔的进塔水管和底盘之间的水提升高差很小，可不受本条规定限制。
小型的太阳能供暖系统在技术经济合理时，可不受本条规定的限制。

## Slide 40
4.3 空调、供暖水系统
4.3.2 空调冷水、空调热水、供暖热水设计参数应符合下列规定：
1 采用冷水机组直接供冷时，空调冷水供水温度不宜低于5℃，空调冷水供回水温差不应小于5℃；经技术经济比较合理时，宜适当增大供回水温差；
2 采用直燃式冷（温）水机组、空气源热泵、地源热泵等作为热源时，空调热水供回水温度和温差应按设备要求和具体情况确定，并应使设备具有较高的供热性能系数；
3 空调热水供水温度宜采用50℃～60℃；空调热水的供回水温差，夏热冬冷地区不宜小于10℃，高寒地区不宜小于15℃；
4 散热器供暖系统、一次热媒水系统供回水温度宜采用75/50℃,且供水温度不应大于85℃，供回水温差不宜小于20℃；
5 地面辐射供暖系统供水温度宜采用35℃~45℃，不应大于60℃；供回水温差不宜小于5℃；
6 采用其他系统时，冷热水参数应符合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的相关规定。

## Slide 41
4.3 空调、供暖水系统
条文释义：
本条从节能角度对空调冷热水、供暖热水参数做出规定。本条中数值适用于以水为冷热媒对空气进行冷却或加热处理的一般建筑的空调系统和供暖系统，有特殊工艺要求的情况除外。
第1款：冷水机组的出水温度降低，其性能系数（COP）相应下降；冷水机组直接供冷的供水温度低于5℃时，还会导致冷水机组运行不够稳定。因此规定冷水机组直接供冷时的供水温度不宜低于5℃。
空调水系统的大温差设计可减小系统流量，从而减小水泵耗电量，因此规定了空调冷水系统温差不得小于一般末端设备名义工况要求的5℃。
空调末端设备的传热量与流量、平均水温相关；当空调冷水采用大温差时，应校核流量减少、水温变化对末端设备传热量的影响，必要时需增大末端设备盘管的换热面积。因此，应综合考虑冷水机组能耗、水侧输送能耗、风侧输送能耗和投资因素，确定温差数值。
4.3.2

## Slide 42
4.3 空调、供暖水系统
条文释义：
第2款：采用直燃式冷（温）水机组、空气源热泵、地源热泵等作为热源时，供水温度一般较低，供回水温差不可能太大；水系统参数的确定应首要考虑使设备具有较高的供热性能系数，因此不做规定。设计时应注意按设备性能确定供水温度和供回水温差，不能盲目按常规锅炉供热参数取值。
第3款：按现有系统设计中空调末端设备盘管的配置情况及换热量需求，空调热水供水温度50℃～60℃能够满足换热量要求，因此推荐供水温度为50℃～60℃。
对于因断压要求（如超高层建筑竖向分区）或其他原因设置了中间换热器的系统，由于需要考虑换热后的水温要求，可以适当提高供水温度。严寒地区的预热盘管，为了防止盘管冻结，供水温度应相应提高。
根据理论分析和多年实际工程运行情况反馈，夏热冬冷地区空调热水系统推荐采用10℃温差，寒冷地区和严寒地区空调热水系统推荐采用15℃温差。本条规定与本标准的4.3.8条耗电输热比限值计算公式中的温差相协调。
4.3.2

## Slide 43
4.3 空调、供暖水系统
条文释义：
第4款： 对散热器供暖系统的热媒温度做出规定。合理降低建筑物内供暖系统的热媒参数，有利于提高散热器供暖的舒适度和降低热媒输送的热量损耗。
四川地区普遍无市政热网，通常采用燃气锅炉作为热源；当供回水温度采用75/50°C时，锅炉宜设置冷凝式热交换受热面，以降低排烟温度，利用烟气中的水蒸气冷凝潜热，从而提高热效率。
当采用太阳能集热系统作为供暖热源时，供水温度的确定尚应兼顾集热器的集热效率。
供回水温差过小会增大系统输配能耗，因此对系统的最小温差做出规定。
第5款： 对辐射供暖系统的供回水温度、温差做出规定。
从对地面辐射供暖的安全、使用寿命和舒适考虑，规定供水温度不应超过60℃。从舒适及节能考虑，地面供暖供水温度宜采用较低数值，国内外经验表明，35℃～45℃是比较合适的范围，故作此推荐。
第6款： 采用蓄冷装置的供冷系统、温湿度独立控制系统、区域供冷系统均有其自身特点，应根据技术可靠、经济合理的原则，水系统参数执行《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的相关规定。
4.3.2

## Slide 44
4.3 空调、供暖水系统
4.3.3 集中空调水管道制式和系统类型的选择，应符合下列规定：
1 当建筑所有区域只要求按季节同时进行供冷和供热转换时，应采用两管制空调水系统；当建筑内一些区域的空调系统需全年供冷、其它区域仅要求按季节 进行供冷和供热转换时，可采用分区两管制空调水系统；当空调水系统的供冷和 供热工况转换频繁或需同时使用时，宜采用四管制空调水系统；
2 除设置一台冷水机组的小型工程外，不应采用定流量系统；
3 水温和供回水温差要求一致且各区域管路压力损失相差不大的中小型工程，宜采用变流量一级泵系统；单台水泵功率较大时，经技术经济比较，在确保设备的适应性、控制方案和运行管理可靠的前提下，可采用一级泵变速调节的方式；
4 系统作用半径较大、设计水流阻力较高的大型工程，空调冷水宜采用变流量二级泵系统；
5 冷热源设备集中且用户分散的大规模区域供能空调水系统，当二级泵的输送距离较远且各用户管路阻力相差较大，或者水温（温差）要求不同时，可采用多级泵系统。

## Slide 45
4.3 空调、供暖水系统
条文释义：
在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.3.5条基础上完善。
第1款：执行国家标准第1款。
第2款：限制定流量一级泵系统只能用于1 台冷水机组和水泵的小型工程。
定流量一级泵系统的空调末端装置不设水路电动二通阀或设置电动三通阀，无法实现流量按需调节。当这样的系统设置有多台水泵时，在部分负荷工况下所有水泵全部运行造成水系统输配能耗浪费；在部分负荷工况下运行部分水泵，可能出现末端设备负荷需求与供给不同步的情况，还可能造成运行的水泵发生超负荷情况，严重时甚至出现事故。
第3款：在国标第2款基础上完善。取消原条文中的“冷水”、“冷水机组”，本条不仅适用于空调冷水系统，也适用于空调热水系统。
第4款：基本执行国家标准第3款。
第5款：在国标第4款基础上完善。将原条文中的“冷源设备”、“区域供冷”用词修改为“冷热源设备”、“区域供能”，本条不仅适用于空调冷水系统，也适用于空调热水系统。
4.3.3

## Slide 46
4.3 空调、供暖水系统
4.3.4 空调冷水、空调热水、供暖热水系统的循环水泵应满足流量调节要求，并符合下列规定：
1 当采用冷水机组变流量的一级泵变流量系统时，水泵应采用变速调节；
2当采用冷水机组定流量的一级泵变流量系统时，水泵运行台数应与冷水机组运行台数相对应，水泵宜采用变速调节；
3当采用锅炉为热源的变流量一级泵系统时，一级泵宜采用变速调节；
4 二级泵或多级泵系统，其二级泵等负荷侧各级泵应采用变速调节；
5 采用换热器加热或冷却的空调、供暖二次侧水系统的循环水泵应采用变速调节。
条文释义：
本条对不同场合的空调、供暖循环水泵的流量调节要求做出规定。将《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.3.7条、4.3.5条中的内容梳理、补充。
冷水机组变流量的变流量一级泵系统的循环水泵、二级泵或多级泵系统的负荷侧泵、采用换热器加热或冷却的空调、供暖二次侧水系统的循环水泵：应根据负荷需求动态调速运行，以节省水泵能耗。

## Slide 47
4.3 空调、供暖水系统
4.3.4 (续）
条文释义：
冷水机组定流量的变流量一级泵系统：
当循环水泵采用定速泵时，通过台数调节方式满足系统流量调节的要求。
由于制造水平的提高，目前常规冷水机组的允许流量变化范围大幅提升，冷水机组可在低于额定流量的工况下运行；实际工程中亦有常规冷水机组与变速调节水泵配套运行的运行案例。因此，在保证冷水机组安全运行、冷水机组允许的前提下，可根据冷水机组性能配置变速调节水泵；变速水泵可在冷水机组低负荷工况时降频运行，以节约运行能耗。
锅炉同样允许其通过流量变化，因此规定循环水泵宜采用变速调节。

## Slide 48
4.3 空调、供暖水系统
4.3.5 除空调冷水系统和空调热水系统的设计流量和管网阻力特性及水泵工作特性相吻合的情况外，两管制空调水系统应分别设置冷水和热水循环泵。（执行国家标准）

## Slide 49
4.3 空调、供暖水系统
4.3.6 水泵的选型在满足流量、扬程参数时，应选用高效率的水泵；同时水泵经常性的运行工作点应在该泵的高效工作区内。
条文释义：
在水泵的流量、扬程需求确定的前提下，水泵的能耗取决于效率，因此应采用高效率的水泵。
《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762对水泵的能效限定值和节能评价值进行了规定，如；
《绿色建筑评价标准》GBT50378将水泵满足节能评价值作为评分项；工程中宜采用满足节能评价值的水泵。
由于水泵的规格所限，不可能保证工作点正好是所选择水泵的最高效率点，因此要求水泵的工作点应在水泵的高效工作区内，一般认为在最高效率的90%以上范围均属于水泵的高效率区。

## Slide 50
4.3 空调、供暖水系统
4.3.7 空调、供暖水系统的管路设计应符合以下规定：
1 合理规划与布置管路走向，缩短管道总长度；
2 优先采用低阻力管件；
3 应优先通过合理布置管路、合理选择管径的方式尽量减少并联环路之间压力损失的相对差额；当设计工况下并联环路之间压力损失的相对差额超过15%时，应采取设置平衡阀等水力平衡措施。区域集中供暖系统的热力入口处应根据水力平衡要求设置水力平衡装置；
4 空调、供暖水环路划分宜考虑负荷特征、使用时间、使用对象等因素。
条文释义：
在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.3.6条基础上完善。
第1、2款：管道走向的合理化布置可提高管路有效性，比如管道长度的缩短有利于减少管网阻力。另外设计、施工中还应注意采用低阻力管件（如长半径弯头、阻力系数低的阀门），以减少管网阻力。以上措施均可节约输配能耗。
第3款：水系统管路不平衡会造成水量分配不均，影响空调效果，可能引发系统在“小温差、大流量”状态下运行，造成能源浪费。强调水系统设计时，首先应通过管路布置和管径选择减少并联环路之间的压力损失，实现空调水系统的水力平衡。区域集中供暖系统规模大，近端热用户与远端热用户之间距离远，热力入口处设置水力平衡装置可对系统水力分布进行调整与设定，保持系统水力平衡。
第4款：关于空调、供暖水环路划分的规定是考虑便于调节负荷、计量及运行管理，从而达到节能与舒适的目的；如供暖环路宜按不同朝向分设。

## Slide 51
4.3 空调、供暖水系统
4.3.8 在选配空调冷（热）水系统的循环水泵时，应计算空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比[EC(H)R-a]，并应标注在施工图的设计说明中。空调冷（热）水系统耗电输冷（热）比计算应符合下列规定：
（4.3.8）
式中：EC（H）R-a——空调冷（热）水系统循环水泵的耗电输冷（热）比；
G——每台运行水泵的设计流量（m3/h）；
H——每台运行水泵对应的设计扬程（m） ；
ηb——每台运行水泵对应的设计工作点效率；
Q——设计冷（热）负荷（kW）；
ΔT——规定的计算供回水温差（℃），冷水系统取5℃；热水系统按照气候分区确定温差：严寒和寒冷地区取15℃，夏热冬冷地区取10℃。对空气源热泵、溴化锂机组、水源热泵等机组的热水供回水温差应按机组实际参数确定；对直接提供高温冷水的机组，冷水供回水温差应按机组实际参数确定；
A——与水泵流量有关的计算系数，按表4.3.8-1选取；多台水泵并联运行时，A值应按较大流量选取；

## Slide 52
4.3 空调、供暖水系统
B——与机房及用户的水阻力有关的计算系数，按表4.3.8-2选取；两管制冷水管道的B值应按四管制单冷管道的B值选取；多级泵冷水系统，每增加一级泵，B值可增加5；多级泵热水系统，每增加一级泵，B值可增加4；
α ——与∑L有关的计算系数，按表4.3.8-3或表4.3.8-4选取；两管制冷水系统α计算式应与四管制冷水系统相同；
∑L——从冷热机房出口至该系统最远用户供回水管道的总输送长度（m）；当最远用户为风机盘管时， ∑L应按机房出口至最远端风机盘管的供回水管道总长度减去100m确定。
设计水泵流量G | ≤60m3/h | 60 m3/h＜G≤200 m3/h | G＞200 m3/h
A值 | 0.004225 | 0.003858 | 0.003749
系统 | 管道长度ΣL范围（m） |  | 
 | ΣL≤400m | 400m＜ΣL＜1000m | ΣL≥1000m
冷水 | = 0.02 | = 0.016 + 1.6/ΣL | = 0.013+4.6/ΣL
热水 | = 0.014 | = 0.0125 + 0.6/ΣL | = 0.009+4.1/ΣL
系统组成 |  | 四管制单冷、单热管道B值 | 两管制热水管道B值
一级泵 | 冷水系统 | 28 | —
 | 热水系统 | 22 | 21
二级泵 | 冷水系统 | 33 | —
 | 热水系统 | 27 | 25
系统 | 地区 | 管道长度ΣL范围（m） |  | 
 |  | ΣL≤400m | 400m＜ΣL＜1000m | ΣL≥1000m
热水 | 高海拔严寒 | = 0.009 | =0.0072+0.72/ΣL | = 0.0059+2.02/ΣL
 | 高海拔寒冷 |  |  | 
 | 夏热冬冷 | = 0.0024 | =0.002+0.16/ΣL | = 0.0016+0.56/ΣL
冷水 |  | = 0.02 | =0.016 +1.6/ΣL | = 0.013+4.6/ΣL
表4.3.8-1 A值
表4.3.8-2 B值
表4.3.8-3 四管制冷、热水管道系统的α值
表4.3.8-4 两管制冷、热水管道系统的α值

## Slide 53
4.3 空调、供暖水系统
条文释义：
在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.3.9条基础上完善。
在计算[EC(H)R-a] 时，明确、增补了一些原则，具体为：
关于ΔT的取值：明确了空气源热泵、溴化锂机组、水源热泵等机组的热水供回水温差按机组实际参数确定；直接提供高温冷水的机组，冷水供回水温差按机组实际参数确定；
关于A的取值：明确多台水泵并联运行时，A值按较大流量选取；
关于Q的取值：受设备规格限制，实际项目中极有可能出现系统中冷（热）源设备的供冷（热）量略大于设计冷（热）负荷的情况，而每台运行水泵的设计流量Q通常与冷（热）源设备的供冷（热）量对应配置。在这种情况下，计算EC(H)R-a时Q可按各台冷（热）设备供冷（热）量的总和取值。
因系统需要设有换热器的系统：换热器两侧一、二次水视为独立的两个系统分别计算并判定是否符合要求。
4.3.8

## Slide 54
4.3 空调、供暖水系统
条文释义：
回收系统膨胀水量可达到节水、节能目的。
具体措施为：采用膨胀水箱时水箱预留出膨胀水容积，采用其他定压方式时将系统膨胀水量引至补水箱回收。
4.3.9空调系统、供暖系统的膨胀水量宜回收。

## Slide 55
4.3 空调、供暖水系统
条文释义：
在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.3.19基础上完善。
第1款：通过水处理保证冷却水系统的水质，对提高冷却水系统的传热效率效果明显。当冷水水水质较差时，冷凝器水侧可采用在线清洗设备。
4.3.10 空调冷却水系统设计应符合下列规定：
1 应具有过滤、缓蚀、阻垢、杀菌、灭藻等水处理功能；
2 冷却塔设置位置应保证通风良好，远离高温热源或有害气体；
3 冷却塔补水总管上应设置水流量计量装置；
4 当在室内设置冷却水集水箱时，冷却塔布水器与集水箱设计水位之间的高差不应超过 8m；
5 冷却水系统中冷却塔为多台时，供回水管路连接应可实现部分负荷工况下充分利用冷却塔的换热能力；
6 当多台冷却塔与冷却水泵或冷水机组之间通过共用集管连接时，应使各台冷却塔并联环路的压力损失大致相同。

## Slide 56
4.3 空调、供暖水系统
条文释义：
第2款：在目前的一些工程设计中，片面追求建筑外立面美观，将冷却塔安装区域用建筑外装修进行遮挡，忽视了冷却塔通风散热的基本要求，冷却塔的换热能力下降，冷水机组不能达到设计的制冷能力；实际项目中多有一台冷水机组对应多台冷却塔、冷却水泵开启的运行情况，浪费运行能耗。因此，强调冷却塔的工作环境应通风良好。另外冷却塔设置于热空气排放口或厨房排油烟排放口附近，会造成冷却塔冷却效果下降；因此强调冷却塔位置远离高温或有害气体。
第3款：补水总管上设置水流量计量装置的目的是通过对补水量的计量，促进管理者关注并解决系统中的不合理耗水，同时为政府部门监督和管理提供一定的依据。
第4款：减少冷却塔布水器与集水箱的高差，可节约水泵能耗，规定不应超过8m。
第5款：系统中有多台冷却塔时，冷却塔处宜采用并联母管的水管连接方式。在部分冷水机组运行时，可充分利用冷却塔换热能力；根据冷却水供水温度设定值，减少冷却塔风机运行数量或风机变频低速运行，以节约风机能耗，同时降低运行噪声。
第6款：多台冷却塔之间的管道平衡可保证各台冷却塔的设计水量，避免补水和溢水不均衡造成浪费。

## Slide 57
4.3 空调、供暖水系统
4.3.11 集中供暖系统应采用热水作为热媒。 （执行国家标准）

## Slide 58
4.3 空调、供暖水系统
4.3.12 在选配集中供暖系统的循环水泵时，应计算集中供暖系统耗电输热比（EHR-h），并应标注在施工图的设计说明中。集中供暖系统耗电输热比应按下式计算：
（4.3.12）
式中：ECR-h——集中供暖系统耗电输热比；
G——每台运行水泵的设计流量（m3/h）；
H——每台运行水泵对应的设计扬程（m）；
ηb——每台运行水泵对应的设计工作点效率；
Q——设计热负荷（kW）；
ΔT——设计供回水温差（℃）；
A——与水泵流量有关的计算系数，按本规范表 4.3.8-1选取；
B——与机房及用户的水阻力有关的计算系数，一级泵系统时B取17，二级泵系统时取21；
∑L——热力站至供暖末端（散热器或辐射供暖分集水器）供回水管道的总长度（m）；

## Slide 59
4.3 空调、供暖水系统
条文释义：
本条的条文与《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.3.3条相同,在条文说明中对设计热负荷Q的取值进行了说明。
受设备规格限制，实际项目中极有可能出现系统中热源设备的供热量略大于设计热负荷的情况，而每台运行水泵的设计流量Q通常与热源设备的供热量对应配置。在这种情况下，计算EC(H)R-h时Q可按各台供热设备供热量总和取值。
α——与∑L有关的计算系数；
当∑L≤400m 时， α=0.0115；
当400m＜∑L＜1000m时， α =0.003833+3.067/∑L；
当∑L≥1000m时，α =0.0069。

## Slide 60
4.3 空调、供暖水系统
4.3.13 散热器宜明装；地面辐射供暖面层材料的热阻不宜大于0.05m2·K/W。 （执行国家标准）

## Slide 61
4.3 空调、供暖水系统
4.3.14空调供暖系统水质应根据需要采取水质保障措施。
条文释义：
采取水质保障措施的原因：
水质不善会造成系统中管道、换热盘管、阀门出现结垢、堵塞、腐蚀现象，降低传热效率，增加运行能耗，甚至形成系统安全隐患。
《采暖空调系统水质标准》GB/T29044对供暖、空调系统水质做出了规定。
水质保障可采取的措施：
根据对象不同，可选用以下方式：
*在设备入口设置过滤器
*采用旁滤方式对系统循环水进行精细过滤
*化学加药
*补水化学软化处理

## Slide 62
4.3 空调、供暖水系统
4.3.15 当输送冷媒温度低于其管道外环境温度且不允许冷媒温度有升高，或当输送热媒温度高于其管道外环境温度且不允许热媒温度有降低时，管道与设备 应采取保温保冷措施。绝热层的设置应符合下列规定：
1 保温层厚度应按现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T8175中经济厚度计算方法计算；
2 供冷或冷热共用时，保冷层厚度应按现行国家标准《设备及管道绝热设计导则》GB/T8175中经济厚度和防止表面结露的保冷层厚度方法计算，并取大值；
3 管道与设备绝热层厚度及风管绝热层最小热阻可按本标准附录E的规定选用；
4 管道和支架之间，管道穿墙、穿楼板处应采取防止“热桥”或“冷桥”的措施；
5 采用非闭孔材料保温时，外表面应设保护层；采用非闭孔材料保冷时，外表面应设隔汽层和保护层；室外管道、设备的绝热层外表面应设保护层。
条文释义：
在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.3.23条的基础上完善。
第5款增加管道、设备设于室外时绝热层外表面设置保护层的要求。

## Slide 63
4.4 通风、空调风系统

## Slide 64
4.4 通风、空调风系统
4.4.1 通风系统、空调风系统划分应遵守下列原则：
1 使用时间不同的区域，宜各自设置独立的机械通风系统、空调风系统；
2 室内温度、湿度不同的空调区及空气处理要求不同的空调区，宜各自设置独立的空调风系统。
条文释义：
对风系统的划分原则进行规定。
第1款：使用时间不同的区域独立设置风系统可根据各自的使用时间灵活使用，避免合设系统造成的浪费。
第2款：使用要求不同的空调区合用空调风系统会造成运行和调节上的困难，增大运行能耗；为此强调应根据使用要求划分空调风系统。
确需合用空调风系统时，应根据不同区域的空调负荷特性，在末端分别处理或控制。

## Slide 65
4.4.2当通风系统、空调风系统使用时间较长且运行工况有较大变化时，系统宜采用变流量运行。
条文释义：
在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.3.10基础上完善。
规定风系统变流量运行的原因：随外扰、内扰和室内要求的变化，使用区域对风量的需求在运行过程中随之改变，变流量运行可节约运行能耗。
本条文的前置条件：“使用时间较长且运行工况有较大变化” ←→ 系统设置的投入产出比
变流量运行的几种形式：
台数调节：当使用区域为多台风机联合运行时，可采用台数调节的方式。
双速风机：投资不高，可用于要求不高的系统（如部分通风系统）。应对双速风机的工况与系统工况变化的匹配性进行校核。
变速风机：变频自动调节风机转速，系统节能性更加显著，多工况适应性更好。适用于要求较高的系统。
服务于单个空调区的全空气空调系统：宜采用区域变风量空调系统，通过调节空调区的风量应对空调区负荷
变化，以维持室内设计参数和节省风机能耗。
变流量运行的风系统应配备合理的控制措施
4.4 通风、空调风系统
全年运行时间长
部分负荷运行时间较长
单台空气处理机组风量大于20000m³/h
当

## Slide 66
4.4.3 设计变风量全空气空气调节系统时，应采用变频自动调节风机转速的方式，带末端装置的变风量空调系统应在设计文件中标明每个变风量末端装置的最小送风量。
条文释义：
在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.4.3条基础上完善。
风机的变风量途径和方法很多，通常变频调节通风机转速时的节能效果最好，推荐变风量全空气空气调节系统采用。本条中提到的风机是指全空气系统空调机组内的风机，风机动力型变风量末端装置内的小风机不在规定之列。
对于“标明每个变风量末端装置的最小送风量”规定，在国标条文基础上，增加说明适用对象——“带末端装置的变风量空调系统”。
变风量全空气空气调节系统包括区域变风量系统和带末端装置的变风量系统，此条规定仅适用于后者，故予以明确。
4.4 通风、空调风系统

## Slide 67
4.4.4 全空气调节系统的送风量应根据空气处理过程，通过空气焓湿图原理计算确定。空气调节系统采用上送风气流组织形式时，宜加大夏季设计送风温差，在允许范围内采用最大送风温差送风，并应符合下列规定：
1 送风高度小于或等于5m时，送风温差不宜小于5℃；
2 送风高度大于5m时，送风温差不宜小于10℃。
条文释义：
在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.3.20条基础上完善。
对于上送风气流组织形式的空气调节系统，在国标条文基础上补充说明夏季“在允许范围内采用最大送风温差送风”。
送风温差加大，送风量可减少，风机能耗、风系统投资均相应减少。
当采用上送风气流组织形式时，上送风气流在到达人员活动区域时已与房间空气进行了比较充分的混合 →
此该气流组织形式有利于大温差送风。
4.4 通风、空调风系统

## Slide 68
4.4.5 建筑空间高度大于等于10m且体积大于10000m3时，宜采用辐射供暖供冷或分层空气调节系统。 （执行国家标准）
4.4.6 夏季空气调节室外计算湿球温度低、温度日较差大的地区，宜优先采用直接蒸发冷却、间接蒸发冷却或直接蒸发冷却与间接蒸发冷却相结合的二级或三级蒸发冷却的空气处理方式。 （执行国家标准）
4.4 通风、空调风系统

## Slide 69
4.4.7 除温湿度波动范围要求严格的空调区外，同一个空气处理系统中，不应同时有加热和冷却过程。
条文释义：
在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.3.21条基础上完善。增加“除温湿度波动范围要求严格的空调区外”。
同一个空气处理系统中同时有加热和冷却过程时，冷热量互相抵消，造成能源浪费；对温湿度波动范围无严格要求时不得出现此种情况。
必须采用再热时，宜优先采用废热、工业余热。
在技术经济合理时，温湿度波动范围要求严格的空调区宜采用温湿度独立控制空调系统，以同时实现对温度、湿度的良好控制，同时避免常规空调系统中温度与湿度联合处理带来的损失。
4.4 通风、空调风系统

## Slide 70
4.4.8 除下列情况外，不应采用直流式（全新风）空调系统：
1 夏季空调系统的室内空气比焓大于室外空气比焓；
2 系统所服务的各空调区排风量大于按负荷计算出的送风量；
3 室内散发有毒有害物质，以及防火防爆等要求不允许空气循环使用；
4 卫生或工艺要求采用直流式（全新风）全空气空调系统。
条文释义：
直流式（全新风）空调系统是指不使用回风、采用全新风直流运行的全空气空调系统。
四川地区典型空调工况的室外新风状态点劣于室内空调设计参数状态点；为节省新风冷热处理能耗，除条文中列举的情况外，全空气空调系统不应采用直流式（全新风）空调系统，而应采用有回风的空调系统。
4.4 通风、空调风系统

## Slide 71
4.4.9 风系统的管道设计应符合以下原则：
1风管采用圆形、扁圆形、矩形；矩形风管长、短边之比不宜大于4，且不应超过10；
2 建筑空间允许时，风管内的空气流速宜执行《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》表6.6.3规定的“推荐流速”；
3风管的管件设置、风管与风机或空调机组的进出口连接应有利于减小风管阻力；
4 在满足室内气流分布要求的前提下，风口的选型优先采用低阻力风口；
条文释义：
本条从降低风系统输配能耗的角度，对风系统设计中减少系统阻力的措施进行规定。
现状中的问题：实际工程中风管长短边比过大、管件连接不合理、风速偏大的现象较为普遍，造成系统阻力大、风机能耗高。
设计及施工均应重视合理布置管路，不应滥用连箱、急剧变径，应注意弯管的曲率半径要求、导流叶片设置、风管与风机或空调机组的顺畅连接。
风口选型：在满足射程和气流分布要求时，优先采用低阻力型的送风口。
4.4 通风、空调风系统

## Slide 72
4.4.10 通风机应采用高效率风机，设计工况下通风机效率不应低于其最高效率的90%。
条文释义：
在风机的风量、风压需求确定的前提下，风机的能耗取决于效率，因此应采用高效率的风机。
《通风机能效限定值及能效等级》GB19761规定：
4.3.1 通风机的能效等级分为3级，其中1级能效最高，3级能效最低。
4.4 通风机的能效限定值应不低于表1、表2、表3中3级的数值
4.5 通风机的节能评价值应不低于表1、表2、表3中2级的数值
《绿色建筑评价标准》GBT50378规定：
将水泵、风机的节能评价值作为评分项；工程中平时使用的风机宜采用2级能效等级。
由于通风机的规格所限，不可能保证设计工况的工作点正好是所选择通风机的最高效率点，因此要求通风机的工作点应在通风机的高效工作区内，一般认为在最高效率的90%以上范围均属于通风机的高效率区。
4.4 通风、空调风系统

## Slide 73
4.4.11 空调风系统和通风系统的风量大于10000m3/h 时，风道系统单位风量耗功率（ WS）不宜大于表 4.4.11的数值。风道系统单位风量耗功率（ WS ）应按下式计算：
（4.4.11）
WS——风道系统单位风量耗功率[W/(m3/h)];
P——空调机组的余压或通风系统风机的风压（Pa）；
ηCD——电机及传动效率（%）， ηCD取0.855；
ηF——风机效率（%），按设计图中标注的效率。
4.4 通风、空调风系统
系统形式 | 限值
机械通风系统 | 0.27
新风系统 | 0.24
办公建筑定风量系统 | 0.27
办公建筑变风量系统 | 0.29
商业、酒店建筑全空气系统 | 0.30
表 4.4.11 风道系统单位风量耗功率WS [W/(m3/h)]

## Slide 74
条文释义：
本条与《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.3.22条的条文相同，在条文说明中明确、补充了计算单位风量耗功率的原则和限值的适用范围。
规定单位风量耗功率的目的：
鼓励优化风系统划分、机房布置及管网设计，适当减小风系统的作用半径，降低系统设计工况下的阻力，从而降低风系统输配能耗；同时鼓励采用高效风机。
关于表4.4.11中的建筑类型：建筑类型尚不完全，未规定的建筑类型可参照类似特性建筑执行。
关于表4.4.11规定的Ws限值的适用范围：
适用于常规的空调、通风系统，有工艺要求的特殊系统（如厨房排油烟系统、采用活性炭等高阻力部件的净化系统等）不受此限。
因送风射程需求确需采用高阻力送风口时，Ws值可在本表格规定基础上适当放宽要求。
4.4.11
4.4 通风、空调风系统

## Slide 75
条文释义：
在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.3.11条基础上完善。
利用新风冷量可节约机械制冷能耗，应大力鼓励应用。
在国标条文基础上增加适用对象——“舒适性空调系统和条件允许的工艺性空调”，增加适用条件——“可用新风做冷源时”，将国标条文的“宜”修改为“应”。
4.4.12 舒适性空调系统和条件允许的工艺性空调，可用新风做冷源时，应最大限度地使用新风。具体应符合以下规定：
1 全空气空调系统应使新风比可调，宜能够实现全新风运行；服务于人员密集的场所时，系统可达到的最大新风比不应低于50%；
2 风机盘管或多联空调机等空调末端装置加空调新风的空调系统宜具备在过渡季加大新风量运行的条件；
3 新风量变化时，与空调系统配套运行的排风系统应相应调节排风量。
4.4 通风、空调风系统

## Slide 76
条文释义：
全空气空调系统：
全空气空调系统的风机容量、送风管截面有利于在过渡季实现加大新风比运行，设计应以实现全新风运行作为努力目标和引导方向。但工程项目各有自身的具体情况和先天条件，每个项目可能实现的新风比差异较大。针对这一情况，本条第1款仅对“服务于人员密集的场所”系统做出可调新风比的最低限值要求。
(商业、展览等场所人员密集、内部发热量大，全空气空调系统过渡季节加大新风比可取得更显著的节能效果)
注意：以上规定是常规系统的“底线”要求，条件允许时应尽量提高系统可达到的最大新风比。服务于非人员密集场所的系统也应尽量执行。
低温送风空调系统：其送风量小，相同新风量对应的新风比大于常规全空气空调系统；此时对系统变新风比的评判不应仅以系统新风比为指标，而应关注新风量加大的具体数值。
4.4.12
4.4 通风、空调风系统

## Slide 77
条文释义：
风机盘管或多联空调机加空调新风的空调系统：
过渡季加大新风量也具有节能效果，但加大新风量涉及到送风管的加大、增设送风机，实施具有一定难度。推荐在内区房间采取此措施。
空调机房设于塔楼建筑核心筒内时：
如高层办公、酒店等，难以设置很大面积的新风井道；实现加大新风量运行存在困难，此种情况时不做强行要求。
加大新风量需要采取的对应措施：
为实现新风最大限度使用，新风进风口、新风管的面积应适应最大新风量的需要。
新风量变化时，排风量需要相应变化。
4.4.12
4.4 通风、空调风系统

## Slide 78
4.4.13 当一个空气调节风系统负担多个使用空间时，系统的新风量应按下列公式 计算：（执行国家标准）
(4.4.13-1)
(4.4.13-2)
(4.4.13-3)
(4.4.13-4)
式中：Y——修正后的系统新风量在送风量中的比例；
Vot——修正后的总新风量(m3/h)；
Vst——总送风量，即系统中所有房间送风量之和(m3/h)；
X——未修正的系统新风量在送风量中的比例；
Von——系统中所有房间的新风量之和(m3/h)；
Z——需求最大的房间的新风比；
Voc——需求最大的房间的新风量(m3/h)；
Vsc——需求最大的房间的送风量(m3/h)。
4.4 通风、空调风系统

## Slide 79
4.4.14 在人员密度较大且变化较大的房间，宜对空调系统采取新风需求控制，可根据室内CO2浓度检测值调节新风量；同时排风量宜适应新风量的变化以维持正确的压差。
条文释义：
在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.3.13条基础上完善。
新风需求控制的原因：
当房间内人员密度变化较大时，新风量的供给超过实际需求会浪费新风的冷、热处理能量。
新风量调节的输入因子：
CO2浓度可作为评价室内空气品质的指标，因此可根据CO2浓度检测值对新风量进行调节。
当新风量根据需求调小时，排风量不变可能造成室内负压或负压加大，反而增加能耗。因此排风量也应适应新风量的变化以保持室内正确的压差。
4.4 通风、空调风系统

## Slide 80
4.4.15 设有集中排风的空调系统经技术经济比较合理时，宜设置空气—空气能量回收装置。
条文释义：
在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.3.25条基础上调整。将国标条文中关于核算排风侧是否出现结霜、结露现象的要求放到4.4.16空气-空气能量回收装置的设计要求中。
条文说明中强调应进行技术经济比较，以确定是否应用空气-空气能量回收装置。
综合气象条件、使用时间等因素进行技术经济比较
不节能或者节能但系统回收期过长时，均不应采用能量回收装置。
排风中有害物质浓度较大时、冬季利用室外新风供冷时，可不设置能量回收装置。
4.4 通风、空调风系统
空气-空气能量回收装置回收空调排风中的热量和冷量，可减少新风冷、热处理的能耗
新风、排风通过空气-空气能量回收装置会产生一定压降，相应增加风机输配能耗
空气-空气能量回收装置造价较高

## Slide 81
4.4.16 空气能量回收系统设计，应符合下列要求：
1 能量回收装置的类型，应根据处理风量、新排风中显热量和潜热量的构成以及排风中污染物种类等选择；
2 能量回收系统排风量与新风量的比值应为0.75~1.33；
3 能量回收装置在规定工况下的交换效率，应达到《空气-空气能量回收装置》GB/T21087的规定；
4 能量回收装置的回收能量计算，应考虑积尘的影响；
5 应对能量回收装置排风侧是否出现结霜或结露进行核算；
6 全年运行的空调系统中的能量回收装置，宜设旁通通路。
4.4 通风、空调风系统

## Slide 82
4.4.16
4.4 通风、空调风系统
条文释义：
第1款——类型的选择：
国家标准《空气-空气能量回收装置》GB/T21087将空气能量回收装置按换热类型分为全热回收型和显热回收型，同时规定了内部漏风率和外部漏风率指标。新排风中显热和潜热能量的构成比例是选择显热或全热空气能量回收装置的关键因素；根据卫生要求新风与排风不应直接接触的系统，应采用内部泄漏率小的回收装置。因此应根据各项因素选择适合工程要求的能量回收装置类型。
第2款——排风量与新风量的比值R：
R过大或过小时，换热效率会降低，热回收经济性变差。
当R为1时，空气能量回收装置的经济性、技术性最合理；因此R应接近1，考虑工程实际情况，规定R=0.75~1.33。

## Slide 83
4.4.16 (续）
4.4 通风、空调风系统
条文释义：
第3款——交换效率
国家标准《空气-空气能量回收装置》GB/T21087-2007规定
能量回收装置的交换效率如下：
设计应优先选用效率高的能量回收设备。
第4款：空气能量回收装置的空气积灰对热回收效率的影响较大，系统中应设置过滤器；同时在设计计算回收能量考虑积尘的影响。
第5款：室外温度较低的地区应对热回收装置的排风侧是否出现结霜或结露现象进行核算；当出现结霜或结露时，应采取预热等防冻措施。
第6款：在全年工况下，存在排风与新风热交换的节能收益为负值的情况。因此规定全年运行的空调系统中，宜在能量回收装置处设旁通风管等通路，以便在此种工况下新风、排风不通过能量回收装置。
类型 | 交换效率（%） | 
 | 制冷 | 制热
焓效率 | >50 | >55
温度效率 | >50 | >65
相应的规定工况为：
1）制冷工况：排风进风干球温度27°C、湿球温度19.5°C，新风进风干球温度35°C、湿球温度28°C；
2）制热工况：排风进风干球温度21°C、湿球温度13°C，新风进风干球温度5°C、湿球温度2°C；
3）排风量与新风量的比值R=1。
全热回收装置→
显热回收装置→

## Slide 84
4.4.17 有人员长期停留且不设置集中新风、排风系统的空气调节区或空调房间， 宜在各空气调节区或空调房间分别安装带热回收功能的双向换气装置。 （执行国家标准）
4.4 通风、空调风系统

## Slide 85
4.4.18 空调通风系统与室外连接的风管处应装设密闭性能好的风阀，并采取密封措施；高寒地区应采用电动风阀，风阀与风机自动联锁关闭。
条文释义：
在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.3.24条基础上完善。结合《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》7.3.21条规定，对与室外连接风口处的密闭性做出要求。
室内外空气的温湿度相差较大，空气在连通口处受压力作用形成流通时，会造成热损失或结露；因此要求与室外连接的风管处设风阀。
寒冷和严寒地区冬季室外空气进入系统可能造成加热盘管冻坏，因此要求高寒地区采用与风机自动联锁关闭的电动风阀，作为防冻措施。
风阀的漏风量应不大于0.5%。
4.4 通风、空调风系统

## Slide 86
4.4.19 在技术经济合理的前提下，优先采用低阻力的空气过滤器，空气过滤器的阻力不得高于现行国家标准《空气过滤器》GB/T 14295的有关规定。宜设置过滤器阻力监测、报警装置，并应具备更换条件。全空气空气调节系统的过滤器应能满足变新风运行的需要。
条文释义：
在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.3.17条基础上完善——强调采用低阻力的空气过滤器，以降低风系统能耗。
国家标准《空气过滤器》GB/T 14295-2019规定：
（2020年5月1日实施）
6.3.1 表2 空气过滤器额定风量下的阻力和效率
4.4 通风、空调风系统

## Slide 87
4.4.20 输送经冷、热处理后的空调风系统，不应采用土建风道。当确需利用土建风道时，应采取可靠的防漏风和绝热措施。
条文释义：
在《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第4.3.18基础上完善。
采用土建风道产生的隐患多，尤其是漏风严重和蓄热量大，造成能源浪费严重、系统不能正常运行。因此作出较严格的规定。
工程中也存在需要利用土建式封闭空腔作为送风静压箱的情况，如剧场的下送风方式；这种情况应采取可靠的防漏风和绝热措施。
4.4 通风、空调风系统

## Slide 88
4.4.21当输送空气温度低于其管道外环境温度且不允许空气温度有升高，或当输送空气温度高于其管道外环境温度且不允许空气温度有降低时，管道与设备应采取保温保冷措施。绝热层的设置规定同4.3.15条。
条文释义：
本条针对风系统管道与设备的保温保冷措施做出规定。
设置要求同本标准4.3.15条。
4.4 通风、空调风系统