## Slide 1: 《四川省公共建筑节能设计标准》 DBJ51/143-2020 宣贯（第六章）
2020.05
四川省工程建设地方标准

## Slide 2
第六部分 电气
6.1 一般规定
6.2 供配电系统
6.3 照明

## Slide 3
6.1 一般规定

## Slide 4
6.1.1 电气系统的设计应经济合理、高效节能。
6.1.2 电气系统应选用安全、可靠的节能产品，提高电能利用率。
6.1.3应结合建筑功能、负荷性质确定合理的供配电系统和智能化系统，通过技术经济比较，采用适宜的节能控制措施。
电气设计应包括前期对建筑用电需求情况、智能化各子系统需求的评估，确认设计输入条件中的重要指标（例如对应急电源系统需求的评估、对自控系统功能要求的评估等），目标明确、有的放矢地进行电气节能设计。这样，可以避免脱离实际使用需求，输入过高或过低的外部条件而导致电气系统的配置规模、功能等出现较大偏差，可以使节能设计实现建筑全寿命期的节能。
智能化系统配置应满足现行国家标准《智能建筑设计标准》GB/T50314的要求，在项目所需的智能化系统中，通过相关子系统采用的节能控制措施，对建筑节能可以发挥很好的作用。
条文释义：
6.1 一般规定

## Slide 5
6.2 供配电系统

## Slide 6
6.2.1 应根据用电性质，用电容量选择合理的供电电压和供电方式。（执行国家标准）
6.2.2 变电站的位置应深入负荷中心，缩短低压供电半径。单台大功率用电设备宜采用高压供电方式。
考虑到某些大型建筑的空调冷冻机、水泵设备功率非常大，这种情况下采用高压供电可以降低线路损耗，减少变压器的铜损、铁损，达到节能目的。具体确定大功率用电设备电压等级时应该根据市政供电条件，与暖通、给排水专业共同确定
条文释义：
6.2 供配电系统

## Slide 7
6.2.3当建筑采用两回路高压供电时，宜采用两路电源同时带负载，并工作互为备用的供电方式。
6.2.4 配电系统三相负荷的不平衡度不宜大于15%。 （执行国家标准）
6.2 供配电系统
若平衡负荷，则在线路阻抗不变的条件下，线路损耗是一路供电的一半，可以有效减少线路损耗。具体的计算可以参阅《工业与民用供配电设计手册 第四版》16.2.3条的计算过程。
条文释义：

## Slide 8
6.2.5 功率因数补偿宜采用集中补偿和就地平衡相结合的原则，并符合下列规定：
1 对于三相不平衡或采用单相配电的供配电系统，宜采用部分分相无功功率自动补偿装置；
2 对于容量较大，负荷平稳且经常使用的用电设备，宜设置就地无功功率自动补偿装置。
（执行国家标准）
6.2 供配电系统

## Slide 9
6.2.6 供配电系统的谐波治理措施应符合下列规定：
1 当建筑中非线性用电设备较多时，宜在变电所设置滤波装置或预留安装滤波装置的空间；
2 三相配电变压器应采用D，yn11接线组别；
3 大功率非线性用电设备宜就地设置谐波抑制装置。
6.2 供配电系统
条文释义：
第1款和第3款是执行国家标准。第2款考虑到变压器采用D，yn11接线是谐波治理的有效措施，而且是民用建筑电气设计中一般选用的设备，因此提出该条文。

## Slide 10
6.2.7 电气设备节能措施应符合下列规定：
1 变压器应选择低损耗、低噪声的节能产品，并应达到现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等
级》GB 20052中规定的节能评价值要求；
2 应合理计算、选择变压器容量及台数，变压器负荷率设计值宜在60%~80%的范围；
3 电梯等节能运行控制应满足本标准第3.2.14条的规定。
6.2 供配电系统
条文释义：
第1款是执行国家标准。
第2款目前从公共建筑实际运行情况看，很多项目平时正常运行时变压器的负荷率在20%~30%。变压器负荷计算中采用的是需要系数法，它无法体现出实际负荷率在低值到高值之间的波动变化及分布情况，为避免因为变压器选型过大而导致实际负荷率长期过低，在设计阶段计算变压器的负荷率宜在60%~80%之间。
第3款本标准的电梯运行节能控制要求写入“3.2 建筑设计”篇，电气节能设计时可以引用该段内容。

## Slide 11
6.3 照明

## Slide 12
6.3.1 室内照明功率密度值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的有关规定。
6.3.4 设计选用的光源、镇流器的能效不宜低于相应能效标准的节能评价值。 （执行国家标准）
6.3 照明
6.3.3 对于作业面照度要求较高，只采用一般照明不合理的场所，宜采用混合照明。 （执行国家标准）
6.3.2 建筑物立面夜景照明的照明功率密度（LPD）值应符合现行行业标准《城市夜景照明设计规范》JGJ／T 163
的有关规定。 （执行国家标准）
该条文在《建筑照明设计标准》GB50034中包含多处强条，应严格执行。
条文释义：

## Slide 13
6.3.5 光源的选择应符合下列规定：
1 灯具安装高度较低的房间宜采用细管直管形三基色荧光灯； （同《建筑照明设计标准》 GB 50034 ）
2 灯具安装高度较高的场所，应按使用要求采用金属卤化物灯、高频大功率细管直管荧光灯或LED灯；（执行国家标准）
3 除有特殊要求的场所，不应选用白炽灯；（执行国家标准）
4 以下场所宜采用发光二极管（LED）灯：
1）走道、楼梯间、卫生间、车库等无人长时间逗留的场所； （执行国家标准）
2）旅馆建筑的客房； （同《建筑照明设计标准》 GB 50034 ）
3）疏散指示灯、出口灯、室内指向性装饰照明等场所； （执行国家标准）
4）设备机房、库房和只进行检查、巡视的场所；（同《建筑照明设计标准》 GB 50034 ）
5）更换光源困难的场所。（考虑LED灯寿命长，可以长期使用不更换。）
6.3 照明

## Slide 14
6.3.6 灯具的选择应符合下列规定：
1 在满足眩光限制和配光要求条件下，应选用效率或效能高的灯具，并应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的有关规定；
2 镇流器应选用谐波含量低的产品；
3 照明设计不宜采用漫射发光顶棚；
（执行国家标准）
6.3 照明

## Slide 15
6.3.7 照明控制应符合下列规定：
1 照明控制应结合建筑使用情况及天然采光状况，进行分区、分组控制；
2 对于功能复杂、照明环境要求高的公共场所，应设置智能照明控制系统，并按需要采取调光或降低照度的控制措施；
3 走廊、楼梯间、门厅、电梯厅、卫生间、车库等公共场所的照明，宜采用集中开关控制或就地感应控制；
医院门急诊及病房楼、幼儿园、老年人照料设施、中小学校的上述场所不宜采用就地感应控制；
4 除设置单个灯具的房间外，每个房间照明控制开关不应少于2个；
5 建筑景观照明应设置平时、一般节日、重大节日等多种模式自动控制装置。
条文释义：
第1、2、4、5款执行国家标准。第3款医院的门急诊及病房楼、中小学校及其学生宿舍、幼儿园、老年人照料设施等场所，因病人、小孩、老年人等不具备完全行为能力，在灯光明暗转换期间极易发生踏空等安全事故，因此这些场所不宜采用就地感应控制。