## Slide 1: 《四川省公共建筑节能设计标准》 DBJ51/143-2020 宣贯（第一、二章）
2020.05
四川省工程建设地方标准

## Slide 2
第一部分 总则

## Slide 3
1.0.1 为了在四川省公共建筑设计中贯彻执行国家及地方的相关法律法规和方针政策，改善室内环境，合理利用资源、能源，促进建筑节能技术的工程应用，制定本标准。
条文释义：
四川省地形气候复杂，涵盖了高海拔严寒（寒冷）地区、夏热冬冷地区、温和地区几个气候分区，有其独特的地域特征及经济发展水平，根据四川省独有的气候特点、建筑特征和能源状况，制定并实施四川省公共建筑节能设计标准，有利于改善公共建筑的室内环境，合理利用资源和能源，降低公共建筑的能耗水平，为实现国家节约能源和保护环境的战略，贯彻有关政策和法规做出贡献。

## Slide 4
1.0.2 本标准适用于四川省新建、扩建和改建的公共建筑节能设计。
条文释义：
对四川省新建、扩建和改建的公共建筑，本标准从建筑与建筑热工、供暖通风与空气调节、给水排水、电气、可再生能源利用和建筑设备监控与能源管理等方面提出了节能设计要求。
其中，扩建是指保留原有建筑，在其基础上增加另外的功能、形式、规模，使得新建部分成为与原有建筑相关的新建建筑；改建是指对原有建筑的功能或者形式进行改变，而建筑的规模和建筑的占地面积均不改变的改造建筑。新建、扩建和改建的公共建筑的装修工程设计也应执行本标准。不设置供暖供冷设施的建筑的围护结构热工参数可不强制执行本标准，如：不设置供暖空调设施的自行车库和汽车库、城镇农贸市场、材料市场等，但应结合气候特点，考虑室内舒适度要求，围护结构采取一些合理的措施。
宗教建筑、独立公共卫生间和使用年限在5年以下的临时建筑的围护结构热工参数可不强制执行本标准。
幼儿园、托儿所和工业建筑中独立建设的办公、科研建筑也属于此标准范围。

## Slide 5
条文释义：
1.0.3 公共建筑节能设计应根据当地气候条件、建筑功能与能耗特征，因地制宜地确定相应的节能措施，实现建筑能耗和机电系统能效双控的目标。
本条中建筑能耗是指建筑使用过程中由外部输入的能源，包括维持建筑环境的用能（如供暖、制冷、通风、空调和照明等）和各类建筑内活动（如办公、家电、电梯、生活热水等）的用能。但一些特殊类建筑的工艺性设备本身的能耗不计入，如实验室设备、交通建筑类的行李系统等能耗不计入建筑能耗。
建筑机电系统是指为建筑使用功能服务的用能设备及其配套设施的集合，主要包括暖通空调、给水排水、电气三个子系统。暖通空调系统能效、给水排水系统能效、电气系统能效是反映公共建筑机电系统能效的三个重要方面。

## Slide 6
条文释义：
1.0.4 公共建筑节能设计鼓励采用以结果为导向的建筑节能整体性能化设计方法，使建筑的设计能耗满足现行国家标准《民用建筑能耗标准》GB/T 51161及相关标准的要求。
不同类型的公共建筑影响能耗的因素较为繁杂，建筑的体形系数、朝向、规模、空间形态、围护结构的热工性能、供暖空调和照明设备的能效以及运行的状况和时间均对最终设计建筑的整体能耗有着直接或间接的影响。统一的建筑节能措施和围护结构的限值难于将各类公共建筑的整体能耗都控制在合理的范围内。因此，本标准鼓励采用以能耗目标为导向的建筑节能整体性能化设计方法，达到控制建筑能耗的最终目的。
当采用建筑节能整体性能化设计时，不要求所有节能设计指标都满足本标准的规定性指标，包括围护结构的热工参数和机电系统的节能指标等，但设计建筑的最终能耗必须满足相关能耗标准的要求。建筑节能整体性能化设计方法不同于围护结构热工性能权衡判断。

## Slide 7
规定性指标设计法
建筑与建筑热工性能、机电系统性能完全符合规定性指标限值的设计方法。
围护结构热工性能权衡判断
当设计建筑不能完全满足围护结构热工设计规定性指标要求时，计算并比较参照建筑和设计建筑的全年供暖和空气调节能耗，判定围护结构的总体热工性能是否符合节能设计要求的方法，简称权衡判断。
建筑节能整体性能化设计方法
建筑节能整体性能化设计方法是指通过建筑与建筑热工的优化设计降低供冷、供暖负荷和照明负荷；通过合理利用可再生能源减少能源消耗；通过合理选择机电系统和采用高效设备,使机电系统能更灵活、更高效地满足使用需求，从而实现建筑能耗的预定控制目标。设计应从建筑与机电系统的综合优化角度出发，并利用数值模拟手段对所建筑能耗和节能效果进行计算分析，使节能设计实现更合理、更有效、更经济的目标。

## Slide 8
实施要点：
（1）建筑的能耗应包含建筑所使用的所有能耗（包括空调、供暖、通风、照明、生活热水、电梯、办公设备等）。
（2）《民用建筑能耗标准》 GB/T 51161主要包括了办公建筑、旅馆建筑和商场建筑三大类，一些特殊类建筑的能耗标准尚在制定中，如文化、体育、交通、广播电影电视建筑等，随着相关国家、行业标准的出台，同步执行该条文。
（3）根据所属气候区、建筑功能以及分类，公共建筑的设计能耗应小于《民用建筑能耗标准》 GB/T 51161所规定的指标约束值，宜小于指标引导值。

## Slide 9
条文释义：
1.0.5 当公共建筑节能设计采用建筑节能整体性能化设计方法时，应提交项目完整的设计输入参数、模拟计算模型及输出计算报告，并组织专家进行专项论证。
当公共建筑节能设计采用建筑节能整体性能化设计方法时，应通过专家论证，复核其建筑节能设计特别是建筑设计和能源系统、机电系统设计方案的合理性。
此类建筑的性能化设计论证，除满足本规范要求外，还需提交项目完整的设计输入参数、模拟计算模型及输出计算报告等支撑材料。
模拟软件有Energyplus、DesignBuilder、TRNSYS、Openstudio等。

## Slide 10
设计输入参数主要包括以下几项：
1.建筑的业态比例、作息时间等基本参数信息；
2.围护结构热工参数；
3.暖通空调全年负荷动态计算的相关输入参数：室内设计参数、人员密度、人员新风量、照明及设备功率、空调供暖时间、照明开关时间、房间人员逐时在室率、电气设备逐时使用率等；
4.暖通空调系统设计及运行方案；
5.照明、生活热水、动力设备等相关输入参数；
6.可再生能源利用方案；
输出计算报告为建筑物全年能耗（包括空调、供暖、通风、照明、生活热水、电梯、办公设备等）计算分析报告书。

## Slide 11
条文释义：
1.0.6 当建筑高度超过150m或单栋建筑地上建筑面积大于200000m2时，除应符合本标准的各项规定外，还应组织专家对其节能设计进行专项论证。
随着建筑技术的发展和建设规模的不断扩大，超高超大的公共建筑在我国各地日益增多。1990年，国内高度超过200m的建筑物仅有5栋。截至2013年，国内超高层建筑约有2600栋，数量远远超过了世界上任何一个国家，其中，在全球建筑高度排名前20的超高层建筑中，国内就占有10栋。特大型建筑中，城市综合体发展较快，截至2011年，我国重点城市的城市综合体存量已突破8000万平方米，其中北京就达到1684万平方米。超高超大类建筑多以商业用途为主，在建筑形式上追求特异，不同于常规建筑类型，且是耗能大户，如何加强对此类建筑能耗的控制，提高能源系统应用方案的合理性，选取最优方案，对建筑节能工作尤其重要。
因而要求除满足本标准的要求外，超高超大建筑的节能设计还应通过专家论证，复核其建筑节能设计特别是能源系统设计方案的合理性，设计单位应依据论证会的意见完成本项目的节能设计。

## Slide 12
此类建筑的节能设计论证，除满足本规范要求外，还需对以下内容进行论证，并提交分析计算书等支撑材料：
1.外窗有效通风面积及有组织的自然通风设计；
2.自然通风的节能潜力计算；
3.暖通空调负荷计算；
4.暖通空调系统的冷热源选型与配置方案优化；
5.暖通空调系统的节能措施，如新风量调节、热回收装置设置、水泵与风机变频、计量等；
6.可再生能源利用计算；
7.建筑物全年能耗计算。
此外，这类建筑通常存在着多种使用功能，如商业、办公、酒店、居住、餐饮等，建筑的业态比例、作息时间等参数会对空调能耗产生较大影响，因而此类建筑的节能设计论证材料中应提供建筑的业态比例、作息时间等基本参数信息。

## Slide 13
1.0.7 施工图设计文件中应说明该工程项目所采用的节能措施，宜说明其使用要求。（执行国家标准）
1.0.8 公共建筑节能设计除应符合本标准的规定外，尚应符合国家及地方现行有关标准及法规的规定。
本标准对公共建筑的建筑与建筑热工、暖通空调、给水排水、电气以及可再生能源应用设计中应该控制的、与能耗有关的指标和应采取的节能措施作出了规定。但公共建筑节能涉及的专业较多，相关专业均制定了相应的标准，并作出了节能规定。在进行公共建筑节能设计时，除应符合本标准外，尚应符合国家及地方现行有关标准及法规的规定。
条文释义：

## Slide 14
第二部分 术语

## Slide 15
2.0.1 高海拔严寒（寒冷）地区 plateau-severe cold (cold) cliamte zone
海拔高度在2000m以上，气候严寒（寒冷）干燥，长冬无夏的地区，称为高海拔严寒（寒冷）地区。本标准也简称为高寒地区。
条文释义：
考虑到四川省严寒和寒冷地区的主要影响因素是海拔高度变化引起，冬季绵长、长冬无夏、太阳辐射较为丰富的特点与我国东北和西北地区的气候特征具有明显的差异，命名为高海拔严寒地区和高海拔寒冷地区。 （主要区划与居住建筑节能设计标准协调一致）

## Slide 16
2.0.2 透光幕墙 transparent curtain wall（执行国家标准）
可见光可直接透射入室内的幕墙。
2.0.3 建筑体形系数 shape factor（执行国家标准）
建筑物与室外空气直接接触的外表面积与其所包围的体积的比值，外表面积不包括地面和不供暖楼梯间内墙的面积。

## Slide 17
2.0.4 热当量体形系数 thermal equivalent body coefficient
在高寒地区，考虑朝向布局对建筑热环境的影响及冬季各朝向的得失热差异，对各朝向表面积进行修正计算得到的体形系数，也称之为热当量体形系数。
条文释义：
为了综合考虑各朝向围护结构得失热量的差异，在太阳能丰富的高海拔地区，鼓励建筑师采用长轴朝南的体形，以充分被动利用太阳能，应采用以下公式计算热当量体形系数：
式中：
——热量体形系数；
——各朝向围护结构面积,㎡；
——各朝向围护结构面积修正系数，根据朝向和辐射照度按表B.0.1取值；
V——建筑物外表面和底层地面所包围的体积，m³。

## Slide 19
2.0.5 单一立面窗墙面积比 single facade window to wall ratio （执行国家标准）
建筑某一个立面的窗户洞口面积与该立面的总面积之比，简称窗墙面积比。
2.0.6 太阳得热系数(SHGC) solar heat gain coefficient （执行国家标准）
通过透光围护结构(门窗或透光幕墙)的太阳辐射室内得热量与投射到透光围护结构(门窗或透光幕墙)外表面上的太阳辐射量的比值。太阳辐射室内得热量包括太阳辐射通过辐射透射的得热量和太阳辐射被构件吸收再传入室内的得热量两部分。

## Slide 20
2.0.7 综合太阳得热系数(SHGCI) Integrated solar heat gain coefficient
综合太阳得热系数为外窗(含透光幕墙)本身的太阳得热系数与外遮阳构件的遮阳系数的乘积。当无外遮阳构件时，综合太阳得热系数等于外窗（含透光幕墙）本身的太阳得热系数。
条文释义：
考虑外遮阳构件的影响，区别于太阳得热系数，定义综合太阳得热系数。
有外遮阳时，综合太阳得热系数=窗（含透光幕墙）的太阳得热系数ⅹ外遮阳构件的遮阳系数
无外遮阳时，综合太阳得热系数=窗（含透光幕墙）的太阳得热系数
外遮阳构件的遮阳系数应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176的有关规定计算。

## Slide 21
2.0.8 可见光透射比 visible transmittance （执行国家标准）
透过透光材料的可见光光通量与投射在其表面上的可见光光通量之比。
2.0.9 规定性指标设计法 prescriptive indicator design method
建筑与建筑热工性能、机电系统性能完全符合规定性指标限值的设计方法。
本标准对建筑与建筑热工性能、机电系统性能提出了规定性指标限值。当设计建筑的热工性能和机电系统性能完全符合规定性指标限值时，该设计方法称为规定性指标设计法。
条文释义：

## Slide 22
2.0.10 围护结构热工性能权衡判断 building envelope thermal performance trade-off
当设计建筑不能完全满足围护结构热工设计规定性指标要求时，计算并比较参照建筑和设计建筑的全年供暖和空气调节能耗，判定围护结构的总体热工性能是否符合节能设计要求的方法，简称权衡判断。
条文释义：
为了降低空气调节和供暖能耗，本标准对围护结构的热工性能提出了规定性指标。当设计建筑围护结构的热工性能不能全部满足规定性指标时，可以通过调整个别围护结构热工设计计算参数并进行全年空气调节和供暖能耗计算，达到设计建筑全年的空气调节和供暖能耗之和不大于参照建筑能耗的目的。本标准称这种方法为围护结构热工性能权衡判断。该方法未考虑建筑机电系统的性能，只允许围护结构各部分之间热工性能的相互补偿，而且必须以本标准规定的围护结构热工性能允许值为进入权衡判断的前提。

## Slide 23
该方法的提出是为了实现本标准总则中“实现建筑能耗和机电系统能效双控的目标”的基本节能目标。不同类型的公共建筑影响能耗的因素较为繁杂，建筑的体形系数、朝向、规模、空间形态、围护结构的热工性能、供暖空调和照明设备的能效以及运行的状况和时间均对最终设计建筑整体能耗有着直接或间接的约束。统一的建筑节能措施和围护结构、机电系统的限值难于将各类公共建筑的整体能耗都控制在合理的范围内。因此，本标准鼓励采用基于数值模拟的性能化设计手段，当采用性能化设计时，个别节能指标可不遵循本标准的相关要求，但建筑的整体设计能耗必须满足现行国家标准《民用建筑能耗标准》GB/T 51161的相关要求。
建筑整体性能化评价方法的计算主要依赖建筑能耗模拟软件，模拟计算对输入参数要求高，同时方法涉及的参数和配置原则较复杂，计算难度大。因此，本标准总则规定当公共建筑节能设计采用性能化设计时，应提交项目完整的设计输入参数和模拟计算模型，组织专家进行专项论证。
2.0.11 建筑节能整体性能化设计方法 the performance-based design method
建筑节能整体性能化设计方法是指通过建筑与建筑热工的优化设计降低供冷、供暖负荷和照明负荷；通过合理利用可再生能源减少能源消耗；通过合理选择机电系统和采用高效设备,使机电系统能更灵活、更高效地满足使用需求，从而实现建筑能耗的预定控制目标。
条文释义：

## Slide 24
2.0.12 参照建筑 reference building （执行国家标准）
进行围护结构热工性能权衡判断时，作为计算满足标准要求的全年供暖和空气调节能耗用的基准建筑。
2.0.13 综合部分负荷性能系数(IPLV) integrated part load value （执行国家标准）
基于机组部分负荷时的性能系数值，按机组在各种负荷条件下的累积负荷百分比进行加权计算获得的表示空气调节用冷水机组部分负荷效率的单一数值。
2.0.14 集中供暖系统耗电输热比（EHR-h）electricity consumption to transferred heat quantity ratio （执行国家标准）
设计工况下，集中供暖系统循环水泵总功耗(kW)与设计热负荷(kW)的比值。
2.0.15 空调冷(热)水系统耗电输冷(热)比 electricity consumption to transferred cooling (heat) quantity ratio
（执行国家标准）
设计工况下，空调冷(热)水系统循环水泵总功耗(kW)与设计冷(热)负荷(kW) 的比值。

## Slide 25
2.0.16 电冷源综合制冷性能系数(SCOP) system coefficient of refrigeration performance （执行国家标准）
设计工况下，电驱动的制冷系统的制冷量与制冷机、冷却水泵及冷却塔净输入能量之比。
2.0.17 风道系统单位风量耗功率 energy consumption per unit air volume of air duct system （执行国家标准）
2.0.18 建筑能耗 building energy consumption
建筑能耗是指建筑使用过程中由外部输入的能源，包括维持建筑环境的用能（如供暖、制冷、通风、空调和照明等）和各类建筑内活动（如办公、家电、电梯、生活热水等）的用能。

## Slide 26
2.0.20 能耗监测系统 energy consumption monitoring system
能耗监测系统是指通过安装分类和分项能耗计量装置，采用远程传输等手段及时采集能耗数据，实现建筑能耗的在线监测和动态分析功能的硬件系统和软件系统的统称。
2.0.19 建筑设备能源管理系统 energy management system of construction equipment
建筑设备能源管理系统是一种智能化集成系统，一般具备下列功能：采集能源消耗数据，收集运行信息；分析各类机电系统运行中能源传输、变换与消耗的特征，为系统优化控制提供决策依据；采用合理的控制算法和策略，确保机电设备及系统运行在高效率区，达到提高机电系统运行能效，减少建筑能耗的目的。
与国标相比，本标准单独形成建筑设备监控与能源管理一章，并重点提出能耗监测系统和建筑设备能源管理系统的概念。
能耗监测系统重点在于对建筑能耗的在线监测和动态分析。建筑设备能源管理系统重点在于基于能耗的在线监测和分析，采用合理的控制策略，提高机电系统运行能效，减少建筑能耗。
条文释义：

## Slide 27
2.0.21 集热器瞬时效率截距 collector instantaneous efficiency intercept
归一化温差等于零时集热器的瞬时效率，即集热器效率与归一化温差的关系曲线在纵坐标轴上的截距。
2.0.22 集热器总热损系数 collector overall heat loss coefficien
集热器中吸热体对环境空气的平均传热系数，单位为 [W(/m2·K)]。
条文释义：
此两个概念均为太阳能集热器的性能参数。
归一化温差
工质进口温度（或工质平均温度）和环境温度的差值与太阳辐照度之比，单位为㎡·K/W 。
集热器效率
在稳态（或准稳态）条件下，集热器传热工质在规定时段内输出的能量与同一时段内入射在集热器上的太阳辐照量和集热面积的乘积之比。

## Slide 28
集热器效率与归一化温差的关系曲线
集热器瞬时效率截距
集热器瞬时效率截距越大，表明集热器光学损失越小，越有利于效率提升。
集热器总热损失系数越小，表明集热器热损失率越小。